## 2022
Перечень аварийных отключений за 2022 год
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 | ЗТП-4, РУ-0,4кВ. КЛ-0,4 на д/с Радуга | п.Пролетарский, ул.Центральная | 17.01.22 09,09 | 17.01.22 11,11 | ЗТП-4, РУ-0,4кВ, яч.7 фид.7.4 | Порыв КЛ-0,4 при земляных работах | Установлена соединительная муфта |  | 104
2 |  |  | февраль - аварийных отключений не было
3 |  |  | март - аварийных отключений не было
4 |  |  | апрель - аварийных отключений не было
5 |  |  | май - аварийных отключений не было
6 |  |  | июнь - аварийных отключений не было
7 |  |  | июль - аварийных отключений не было
8 |  |  | август - аварийных отключений не было
9 |  |  | сентябрь - аварийных отключений не было
10 |  |  | октябрь - аварийных отключений не было
11 | КРН-61 к ТП-83 | п.Приокский. Тульская область | 12.11.22 11,58 | 12.11.22 15,58 | КРН-61, РУ-10кВ | Пробой изоляции ТТ | Устанновлена шунтирующуя перемычка |  | 373.5
12 |  |  | декабрь - аварийных отключений не было

## 2023
Перечень аварийных отключений за 2023 год
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 |  |  | январь - аварийных отключений не было
2 |  |  | февраль - аварийных отключений не было
3 |  |  | март - аварийных отключений не было
4 |  |  | апрель - аварийных отключений не было
5 |  |  | май - аварийных отключений не было
6 |  |  | июнь - аварийных отключений не было
7 |  |  | июль - аварийных отключений не было
8 |  |  | август - аварийных отключений не было
9 |  |  | сентябрь - аварийных отключений не было
10 | КТП-25 | Московская область, г.о. Серпухов, в районе п.Дома Отдыха "Авангард" | 10.10.2023 15,05 | 10.10.2023 16,12 | КТП-25, РУ-10кВ | повреждение КЛ-10кВ с КТП-25 на ТП-241) | восстановление КЛ-10кВ с КТП-25 на ТП-241) |  | 216.8
11 |  |  | ноябрь - аварийных отключений не было
12 | КТП-875 | ООО "МГУ-геофизика", ДНТ "Дали", д.Тульчино | 15.12.2023 01,44 | 15.12.2023 04,44 | КТП-875, РУ-0,4кВ | повреждение наконечника в РУ-0,4кВ | замена наконечника в РУ-0,4кВ |  | 345

## 2024
Перечень аварийных отключений за 2024 год
№ п/п | Наименование отключенных подстанций | Адрес, территория | Дата, время отключения | Дата, время включения | Место отключения (фидер, № ячейки) | Причина отключения | Мероприятия по устранению отключения | Примечание | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт*ч
1 | КТП-228 | СНТ "Фианит", г.Пущино | 23.01.2024 01,14 | 23.01.2024 04,28 | РП-32 институт «Фиан» | частичный выход из строя КЛ-10кВ с ТП-34 на КТП-228 (на территории КТП-228) | КЛ-10кВ с ТП-34 на КТП-228 отремонтирована и введена в работу |  | 100.13
февраль - аварийных отключений не было
2 | КТП-228 | СНТ "Фианит", г.Пущино | 09.03.2024 01,20 | 09.03.2024 06,55 | ТП-34, ф. на КТП-228 | повреждение воронки КЛ-10кВ с ТП-34 на КТП-228 | замена воронки КЛ-10кВ с ТП-34 на КТП-228 |  | 172.98
3 | РТП-5 | ООО "ВАДЕР КВАЛИТИ ТОЙС", г.Серпухов, ул.Клубная д.2/1 | 11.03.2024 15,07 | 11.03.2024 15,51 | Сети АО "Мособлэнерго" РП-10-16 яч. ф. на РТП-5 | Выход из строя шиноразъединителя в ячейке в РТП-5 | Профилактический ремонт ячейки в РТП-5 |  | 69
4 | РТП-5 | ООО "ВАДЕР КВАЛИТИ ТОЙС", г.Серпухов, ул.Клубная д.2/1 | 11.03.2024 15,51 | 11.03.2024 19,02 | Сети АО "Мособлэнерго" РП-10-16 яч. ф. на РТП-5 | Не известно | Не известно |  | 300.8
5 | ЦРП-10 | АО "Прогресс", г. Протвино | 28.03.2024 21,49 | 28.03.2024 23,03 | АО "Прогресс", ЦРП-10, 2 с.ш | Неисправность в сетях абонента | Неисправность в сетях абонента устранена |  | 212.9
6 | МТП-333 | СНТ "Дубки-1", д. Борисово | 31.03.2024 11,40 | 31.03.2024 16,10 | Сети ПАО "Россети МР", ВЛ-10кВ ф.10 с ПС-658 | Не известно | Не известно |  | 103.5
7 | КТП-377 | с/т "Трансгаз", д. Костино | 03.04.2024 12,50 | 03.04.2024 21,47 | Сети ПАО "Россети МР" ВЛ-6кВ ф.11а с ПС-217 | Не известно | Не известно |  | 62.7
8 | БМКТП-2 | п. Пролетарский , ул. Центральная | 03.04.2024 12,10 | 03.04.2024 16,44 | ВЛ-10кВ от ЗТП-4, яч.8 | Попадание постороннего предмета на ВЛ-10кВ от ЗТП-4 из за плохих погодных условий | Посторонний предмет на ВЛ-10кВ от ЗТП-4 убран |  | 645.7
9 | МТП-333 | СНТ "Дубки-1", д. Борисово | 03.04.2024 10,53 | 03.04.2024 16,02 | Сети ПАО "Россети МР", ВЛ-10кВ ф.10 с ПС-658 | Неисправность в сетях потребителя | Не известно |  | 118.5
5 |  |  | май
6 |  |  | июнь
7 |  |  | июль
8 |  |  | август
9 |  |  | сентябрь
10 |  |  | октябрь
11 |  |  | ноябрь
12 |  |  | декабрь