## 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации ООО "КЭС"
|  |  | за | 2017 |  | год
Обосновывающие | Продолжительность |  |  |  | Количество точек присоединения
данные для расчета1 | прекращения, час. |  |  |  | потребителей услуг к электрической сети
| аварийные |  |  |  | электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | 0 |  |  |  | 1664
2 | 0.87 |  |  |  | 1755
3 | 0 |  |  |  | 1775
4 | 0 |  |  |  | 1797
5 | 0 |  |  |  | 1840
6 | 1.95 |  |  |  | 1907
7 | 1.77 |  |  |  | 1977
8 | 1.97 |  |  |  | 2006
9 | 0 |  |  |  | 2099
10 | 0 |  |  |  | 2216
11 | 7.9 |  |  |  | 2309
12 | 8.3 |  |  |  | 2398
год | 22.76 |  |  |  | 2398
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор |  | А.О.Овчинников
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (аварийные отключения)
ООО «Калиновские электрические сети»
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения | 2398
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 22.76
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0095
Генеральный директор | А.О.Овчинников

## 2.1
Приложение №2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.1 — Расчет значения индикатора информативности за период | [6 empty] | 2017г.
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость |  | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - |  | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 62.5% |  | 50% | 125% |  | прямая |  | 1
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 14 |  | 20 | 70% |  | прямая |  | 3
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 11 |  | 17 | 64.71% |  | - |  | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 1 |  | 1 | 100% |  | - |  | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - |  | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая |  | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая |  | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | - |  | - | - |  |  |  | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная |  | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | - |  | 1.5
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 3.5% |  | 60% | 5.833% |  | обратная |  | 1
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная |  | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - |  | 1.917
информативности (Ин)
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on BD122: Автор: чем меньше, тем лучше

## 2.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2017 г.
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | - |  | - | - |  | обратная | -
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | [5 empty] | обратная
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 45 |  | 53 | 84.91% |  | - | 0.5
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | - |  | - | - |  | - | -
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | - |  | - | - |  | обратная | -
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | [6 empty] | 0.5
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | [5 empty] | обратная | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  |  | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.425
исполнительности
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 2.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
(для долгосрочных периодов регулирования, начинающихся с 2014 года и позднее)
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2017 г.
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по обра-
щениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 0% |  | 0% | 100% |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от об-
щего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0% |  | 0% | 100% |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0% |  | 0% | 100% |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, процентов от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 1 |  | 1 | 100% |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потребите-
лей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на | - |  | - | - |  | - | 2
обращения потребителей услуг —
всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 1 |  | 1 | 100% |  | обратная | 2
времени принятия мер по результа-
там обращения потребителя услуг,
дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | 0.034 |  | 0 | 120% |  | прямая | 2
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужива-
ния, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на | 0.031 |  | 0 | 120% |  | - | -
1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0.003 |  | 0 | 120% |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | 0 |  | 0 | 100% |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | - |  | - | - |  | - | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 0 | 100% |  | обратная | 2
времени на принятие террито-
риальной сетевой организацией мер
по возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100% |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке,
процентов
6. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 2
результативность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC и другим способом).
Генеральный директор |  | Овчинников А.О.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on BD119: Автор: чем меньше, тем лучше

## 3.1
Приложение №3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2017г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ( N заяв _тпр) | 205
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (N нс заяв_ тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ( П заяв _тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П заяв _тпр = N заяв _тпр /max (1, N заяв _тпр-N нс заяв_ тпр)
П заяв _тпр = 205/(205-0)=1

## 3.2
Приложение №3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2017г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (N сд_тпр ) | 183
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ((N нс сд_тпр ) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс _тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П нс _тпр = N сд _тпр /max (1, N сд _тпр - N нс сд_ тпр)
П нс _тпр = 183/(183-0)= 1

## 3.3
Приложение №3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период 2017г.
ООО "Калиновские электрические сети"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. без округления (Nочз_тпр) | 20.5
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1
Генеральный директор ООО "КЭС" | Овчинников А.О.
Расчет:
П нпа_тпр = N очз _тпр /max (1, N очз_тпр - N н_ тпр)
П нпа_тпр = 20,5/(20,5-0)=1

## 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016г. № 1256
Форма 4.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2017 г.
Показатель |  | № формулы |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности |  | 1 |  | 0.0095
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии |  | 4 |  | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
(Пens)
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  | 2 |  | 0.29375
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 3 |  | 0.09383
Показатель уровня качества осуществляемого |  | 7 или 12 |  | 1
технологического присоединения, Птпр
Показатель уровня качества обслуживания |  | 11 |  | 0.8892
потребителей услуг территориальными
сетевыми организациями, Птсо
Плановое значение показателя Пп, Пппл |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.17105
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 1
Плановое значение показателя Птсо, Ппл тсо |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.939
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | для ДПР, начинающихся с 2018 года и позднее
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | для ДПР, начинающихся с 2018 года и позднее
Оценка достижения показателя уровня |  | п. 5 методических указаний |  | 1
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня |  | п. 5 методических указаний |  | для ДПР, начинающихся с 2018 года
надежности оказываемых услуг, Кнад 1
Оценка достижения показателя уровня |  | п. 5 методических указаний |  | для ДПР, начинающихся с 2018 года
надежности оказываемых услуг, Кнад 2
Оценка достижения показателя уровня |  | Пункт 5 методических указаний |  | -
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
качества оказываемых услуг, Ккач1
(для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня |  | Пункт 5 методических указаний |  | для ДПР, начинающихся с 2018 года
качества оказываемых услуг, Ккач3
(для территориальной сетевой организации)
Генеральный директор |  |  | Овчинников А.О.
П тпр =0,4*П заяв_тпр+0,4*П нс_тпр+0,2*П нпа_тпр
Птпр=0,4*1+0,4*1+0,2*1=1
В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициент снижается в случае достижения показателей на 1%, для ТСО до 25%. Долгосрочный период регулирования (2015-2019гг). Коэффициент в 2015г. был (30-1)= 29%, в 2016г =(29-1)=28%, в 2017г=(28-1)=27%
1*(1-27%)=0,73
1*(1+27%)=1,27
0,73< 1 < 1,27, следовательно плановое значение уровня качества по тех.пр. считается достигнутым (Птпр)
П тсо= 0,1*Ин+0,7*Ис+0,2*Рс= 0,1*1,917 + 0,7*0,425 + 0,2*2= 0,1917+0,2975+0,4 =0,8892
Плановое значение показателя уровня качества на 2017г. =0,9390 ( Птсо план)
0,9390*0,73= | 0.68547
0,9390*1,27= | 1.1925
0,6855<0,8892<1,1925, следовательно плановое значение уровня качества считается достигнутым (Птсо)
Плановое значение показателя уровня надежности на 2017г. =0,171045
0,171045*0,73=0,12486, 0,0095<0,12486, следовательно, плановый показатель уровня надежности на 2017г. достигут со значительным улучшением, Кнад =1
Ккач1=0, т.к. плановое значение Птпр достигнуто,
Ккач 2 =0, т.к. плановое значение Птсо достигнуто.

## 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 29 ноября 2016г. № 1256
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети" за 2017 г.
Показатель |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пункт 5 | 1
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 2 |  | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации, ДПР которой начался с 2018г.
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад 3 |  | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации, ДПР которой начался с 2018г.
4. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  | пункт 5 | 0
5.Оценка достижения показателя уровнякачества оказываемых услуг, Ккач1 |  | пункт 5 | 0
6. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  | пункт 5 | 0
7. Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач 3 |  | пункт 5 | Для территориальной сетевой организации, ДПР которой начался с 2018г.
8. Обобщенный показатель уровня |  | пункт 5
надежности и качества оказы- |  |  | 0.65
ваемых услуг, Коб
Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
показателя уровня надежности
оказываемых услуг, альфа
Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня качества |  |  | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
Коэффициент значимости |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня качества |  |  | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
Генеральный директор |  |  |  | Овчинников А.О
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Коб=0,65* Кнад+0,25*Ккач1+0,1*Ккач2=0,65
Коб=0,65*1+0,25*0+0,1*0=0,65

## 8.1
Приложение №8 к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2017 год
ООО «Калиновские электрические сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | фидер на ТП-143 от ТП-265 | 10 | 10,30 2017.01.13 | 14,00 2017.01.13 | П | 3.5 | ТП 10 кВ фидер на ТП-143 от ТП-265 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66.8 | 0 |  |  |  | 1 | 49
2 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-198, РУ-0,4кВ | 0.4 | 12,30 2017.01.27 | 14,20 2017.01.27 | П | 1.83 | ТП 0,4 кВ ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 25.32 | 0 |  |  |  | 1 | 131.76
3 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ф. на КТП-256 от ТП-345 | 10 | 10,25 2017.01.30 | 12,25 2017.01.30 | П | 2 | ТП 10 кВ фидер на КТП-256 от ТП-345 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 1 | 70
4 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-541 | 6 | 11,30 2017.02.01 | 13,07 2017.02.01 | П | 1.62 | ТП 0.4 кВ ВЛ | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.82 | 0 |  |  |  | 1 | 1.62
5 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ф. на КТП-256 от ТП-345 | 10 | 10,15 2017.02.02 | 13,28 2017.02.02 | П | 3.22 | ТП 10 кВ ф. на КТП-256 от ТП-345 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 20 | 0 |  |  |  | 1 | 112.7
6 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ф. Петровский от ТП-139 | 10 | 10,52 2017.02.06 | 12,26 2017.02.06 | П | 1.57 | ТП 10 кВ Ф. Петровский от ТП-139 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 3 | 379 | 0 | 155 | 0 |  |  |  | 1 | 599.74
7 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-6, РУ-10кВ, яч. на Т-1 | 10 | 12,02 2017.02.08 | 12,54 2017.02.08 | В1 | 0.87 | КЛ 10 кВ КЛ 10кВ |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 7 | 16 |  | 186 | 0 | 1 от 08.02.2017 |  |  | 1 | 20.01
8 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-198 | 6 | 11,00 2017.02.09 | 15,01 2017.02.09 | П | 4.02 | ТП 0.4 кВ( Все ЛЭП ТП) |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  | 25.32 | 0 |  |  |  | 1 | 293.46
9 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-323 | 6 | 12,36 2017.02.10 | 15,03 2017.02.10 | П | 2.45 | ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  | 1 | 2.45
10 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-241 | 0.4 | 12,05 2017.02.28 | 13,17 2017.02.28 | П | 1.2 | ТП 0.4 кВ РУ-0,4кВ |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 1 | 2.4
11 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-323, РУ-0,4кВ | 0.4 | 11,05 2017.03.01 | 14,35 2017.03.01 | П | 3.5 | ТП 0.4 кВ РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  | 1 | 3.5
12 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-508, ф.1,3 | 10 | 11,22 2017.03.09 | 16,13 2017.03.09 | П | 4.85 | ТП 10 кВ ф.1,3 от КТП-508 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73.56 | 0 |  |  |  | 1 | 9.7
13 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-469 | 10 | 10,08 2017.03.10 | 11,20 2017.03.10 | П | 1.2 | ТП 10 кВ РУ 10кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58.12 | 0 |  |  |  | 1 | 31.2
14 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-201 | 10 | 10,52 2017.03.14 | 14,03 2017.03.14 | П | 3.18 | ТП 10 кВ РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.03 | 0 |  |  |  | 1 | 6.36
15 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-323 | 0.4 | 11,26 2017.03.17 | 12,20 2017.03.17 | П | 0.9 | ТП 0.4 кВ РУ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  | 1 | 0.9
16 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-549, КРН-30 | 10 | 10,14 2017.03.22 | 11,23 2017.03.22 | П | 1.15 | ТП-10кВ КРН-30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.62 | 0 |  |  |  | 1 | 1.15
17 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-469 | 10 | 11,06 2017.03.27 | 11,15 2017.03.27 | П | 0.15 | ТП 10 кВ РУ 10кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58.12 | 0 |  |  |  | 1 | 3.9
18 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-323, РУ-0,4кВ | 0.4 | 10,32 2017.03.29 | 12,22 2017.03.29 | П | 1.83 | ТП 0.4 кВ РУ 0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  | 1 | 1.83
19 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | МТП-374 | 10 | 11,22 2017.04.06 | 14,15 2017.04.06 | П | 2.88 | ТП 10 кВ РУ 10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 1 | 2.88
20 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-272 | 6 | 10,15 2017.04.21 | 13,30 2017.04.21 | П | 3.25 | ВЛ 0.4 кВ ф.1 (оп.7-9) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 63 | 0 |  |  |  | 1 | 19.5
21 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ВЛ-10кВ ф.10 с ПС-658 (КТП-508) | 10 | 12,08 2017.05.10 | 13,49 2017.05.10 | П | 1.68 | ТП 10 кВ ВЛ 10кВ ф.10 с ПС-658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73.56 | 0 |  |  |  | 1 | 3.36
22 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-198, РУ-0,4кВ | 0.4 | 09,40 2017.05.30 | 10,56 2017.05.30 | П | 1.27 | ТП 0,4 кВ (Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25.32 | 0 |  |  |  | 1 | 100.33
23 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-323 | 6 | 10,33 2017.06.02 | 15,00 2017.06.02 | П | 4.45 | ТП 0.4 кВ все ЛЭП ТП(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 22.95 | 0 |  |  |  | 1 | 240.3
24 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ф. на КТП-256 от ТП-345 | 10 | 17,54 2017.06.02 | 18,45 2017.06.02 | В1 | 0.85 | ТП 10 кВ ф.на КТП-256 от ТП-345 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 20 | 0 | 2 2017-06-02 |  |  | 1 | 29.75
25 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-1, ф. на торговые павильоны | 0.4 | 15,18 2017.06.13 | 16,24 2017.06.13 | В1 | 1.1 | ТП 0.4 кВ ф. на торговые павильоны |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 96.08 | 0 | 3 2017-06-13 |  |  | 1 | 8.8
26 | ООО «Калиновские электрические сети» | ВЛ | ВЛ-0,4кВ (ф.7 ТП-179 РУ-0,4кВ) | 0.4 | 15,54 2017.07.03 | 17,40 2017.07.03 | В1 | 1.77 | ВЛ 0.4 кВ ф.7 ТП-179 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 от 03.07.2017 |  |  | 1 | 1.77
27 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | МТП-374 | 10 | 11,40 2017.07.26 | 12,40 2017.07.26 | П | 1 | ТП 10 кВ( Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 1 | 1
28 | ООО «Калиновские электрические сети» | КЛ | ф.15 от ПС-400 до РТП-1 (КЛ-10кВ) | 10 | 04,27 2017.08.02 | 06,25 2017.08.02 | В1 | 1.97 | ТП 10 кВ РТП-2, КТП-9, КТП-8, КТП-11 | 2 | 0 | 93 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 16 | 77 | 0 | 92 | 0 | 5 от 02.08.2017 |  |  | 1 | 183.21
29 | ООО «Калиновские электрические сети» | ВЛ | ф. на ТП-179 с ТП-345 | 10 | 10,54 2017.08.08 | 14,23 2017.08.08 | П | 3.48 | ВЛ 10 кВ ф. на ТП-179 с ТП-345 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 1 | 114 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 400.2
30 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КРН-22 | 10 | 12,13 2017.08.11 | 13,06 2017.08.11 | П | 0.88 | ТП 10 кВ КТП-624, КТП-625 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 41 | 0 |  |  |  | 1 | 0.88
31 | ООО «Калиновские электрические сети» | ВЛ | ф. 6 с ПС-613 | 10 | 09,58 2017.08.17 | 11,49 2017.08.17 | П | 1.85 | ТП 10 кВ ТП-146 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 39 | 0 |  |  |  | 1 | 7.4
32 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КРН-22 | 10 | 11,30 2017.08.18 | 11,55 2017.08.18 | П | 0.42 | ТП 10 кВ КТП-624, КТП-625 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 41 | 0 |  |  |  | 1 | 0.42
33 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КРН-30 | 10 | 10,48 2017.09.12 | 14,32 2017.09.12 | П | 3.73 | ТП 10 кВ КРН-30, КТП-549 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 25.62 | 0 |  |  |  | 1 | 3.73
34 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-469 | 0.4 | 15,31 2017.09.12 | 15,56 2017.09.12 | П | 0.42 | ТП 0.4 кВ КТП-469, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 27 |  |  | 27 |  |  | 0 | 27 |  | 23.67 | 0 |  |  |  | 1 | 11.34
35 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-233 | 0.4 | 11,45 2017.09.27 | 12,58 2017.09.27 | П | 1.22 | ТП 0.4 кВ КТП-233 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 1 | 1.22
36 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-233 | 0.4 | 15,00 2017.09.12 | 16,42 2017.09.12 | П | 1.7 | ТП 0.4 кВ КТП-233 РУ-0,4кВ |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 1 | 1.7
37 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-233 РУ-0,4кВ | 0.4 | 13,27 2017.10.07 | 15,03 2017.10.07 | П | 1.6 | ТП 0.4 кВ КТП-233 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 1 | 1.6
38 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-9 | 0.4 | 11,40 2017.10.09 | 12,32 2017.10.09 | П | 0.87 | ТП 0.4 кВ КТП-9 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 |  | 25 | 0 |  |  |  | 1 | 13.92
39 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КРН-22 | 10 | 09,23 2017.10.10 | 13,31 2017.10.10 | П | 4.13 | ТП 10 кВ |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 3 | 24 |  | 41 | 0 |  |  |  | 1 | 111.51
40 | ООО «Калиновские электрические сети» | РП | КРН-96 | 10 | 13,25 2017.10.27 | 15,00 2017.10.27 | П | 1.58 | РП 10 кВ КРН-96, КТП-757 | 0 | 0 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  | 6.45 | 0 |  |  |  | 1 | 91.64
41 | ООО «Калиновские электрические сети» | РП | РТП-3 яч. на КТП-13 | 10 | 11,13 2017.11.27 | 19,07 2017.11.27 | В | 7.9 | КЛ 10 кВ КЛ-10кВ от КТП-13 до КТП-24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 |  | 105 | 0 | 6 2017-11-27 | 3.4.8,3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 205.4
44 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ф. на ТП-179 с ТП-345 | 10 | 10,18 2017.11.03 | 15,45 2017.11.03 | П | 5.45 | ТП 10 кВ ТП-345, яч. на ТП-179 (КТП-289, КТП-233) | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 141 |  | 28.86 | 0 |  |  |  | 1 | 773.9
45 | ООО «Калиновские электрические сети» | РП | КРН-22 | 10 | 10,48 2017.11.10 | 13,56 2017.11.10 | П | 3.13 | РП 10 кВ КРН-22 РУ-10кВ (КТП-624, КТП-625) | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 43 |  | 41 | 0 |  |  |  | 1 | 143.98
46 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-460 | 0.4 | 10,32 2017.11.22 | 17,56 2017.11.22 | П | 7.4 | ТП 0.4 кВ КТП-460 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 4.64 | 0 |  |  |  | 1 | 525.4
47 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-460 | 0.4 | 10,00 2017.11.23 | 15,56 2017.11.23 | П | 5.93 | ТП 0.4 кВ КТП-460 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 4.64 | 0 |  |  |  | 1 | 421.03
48 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-460 | 0.4 | 09,48 2017.11.24 | 12,41 2017.11.24 | П | 2.88 | ТП 0.4 кВ КТП-460 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 4.64 | 0 |  |  |  | 1 | 204.48
49 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-139 РУ-10кВ | 10 | 09,29 2017.11.30 | 12,10 2017.11.30 | П | 2.68 | ТП 10 кВ ТП-139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 57.2 | 0 |  |  |  | 1 | 16.08
42 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-3 яч.№9 | 10 | 19,54 2017.12.01 | 21,02 2017.12.01 | В1 | 1.13 | ТП 10 кВ ТП-3, яч. №9 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 126 | 0 |  |  |  | 1 | 4.52
43 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | ТП-3 яч.№9 | 10 | 19,54 2017.12.01 | 03,04 2017.12.02 | В1 | 7.17 | ТП 10 кВ КТП-19 | 0 | 0 | 35 |  |  | 35 | 0 | 0 | 1 | 34 |  | 63 | 0 |  |  |  | 1 | 250.95
50 | ООО «Калиновские электрические сети» | ТП | КТП-19, РУ-0,4кв. 2с.ш. | 0.4 | 14,30 2017.12.28 | 15,50 2017.12.28 | П | 1.33 | ТП 0.4 кВ КТП-19, РУ-0,4кВ, 2 с.ш | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 63 | 0 |  |  |  | 1 | 3.99
[7 empty] | все | 126.14 |  |  |  | 1706 | [14 empty] | 5127.87
[7 empty] | П | 103.38 |  |  | П | 1481 | [13 empty] | П | 4423.46
[7 empty] | В1 | 14.86 |  |  | В1 | 199 | [13 empty] | В1 | 499.01
[7 empty] | В | 7.9 |  |  | В | 26 | [13 empty] | В | 205.4
[7 empty] | В1+В | 22.76 |  |  | В1+В | 225 | [13 empty] | В1+В | 704.41
|  |  | Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Note on I58: Автор: поэтапоное восстановление

## 8.1.1
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за январь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 28 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 4 |  |  | 28 |  |  | 6 | 22 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 18 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 4 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 12 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 73 |  |  | 12 |  |  | 10 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 15 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 1 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 21 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 100 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 32 |  |  | 100 |  |  | 1 | 99
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 1 |  |  | 32 |  |  |  | 33 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 6 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 33 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 34 |  |  | 33 |  |  |  | 32 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 4 |  |  | 34 |  |  |  | 34 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 14 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 1 |  |  | 14 |  |  | 2 | 12 | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 72 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 2 |  |  | 72 |  |  |  | 72 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 2 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 35 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 6 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 114 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 2 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 23 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 47 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 108 |  |  | 47 |  |  |  | 47 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 59 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 2 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 47 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 1 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 90 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 1 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 26 |  |  | 60 |  |  |  | 60 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 4 |  |  | 26 |  |  |  | 26
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 1 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 70 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 6 |  |  | 70 |  |  | 2 | 68 | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 29 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 1 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 127 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 22 |  |  | 127 |  |  | 1 | 126 | -
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 147 |  |  | 22 |  |  | 1 | 21 | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 17 |  |  | 147 |  |  | 1 | 146 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 1 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1664 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 3313 |  | 18 | 1646 |  |  | 89 | 1575 | 8
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за февраль месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 0 |  |  | 28 |  |  | 6 | 22 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 12 |  |  | 10 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 0 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 22 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 0 |  |  | 103 |  |  | 1 | 102
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 0 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 0 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 0 |  |  | 34 |  |  |  | 34 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 0 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 0 |  |  | 14 |  |  | 2 | 12 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 0 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 0 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 0 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 0 |  |  | 53 |  |  |  | 53 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 0 |  |  | 107 |  |  |  | 107 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 0 |  |  | 58 |  |  |  | 58 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 0 |  |  | 45 |  |  | 1 | 44 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 0 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 0 |  |  | 63 |  |  |  | 63 | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 0 |  |  | 26 |  |  |  | 26
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 0 |  |  | 73 |  |  | 2 | 71 | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 0 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | -
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 0 |  |  | 131 |  |  | 1 | 130 | -
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 0 |  |  | 22 |  |  | 1 | 21 | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 0 |  |  | 148 |  |  | 1 | 147 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 0 |  | 21 | 1734 |  |  | 96 | 1659 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за март месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 0 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 12 |  |  | 10 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 0 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 22 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 0 |  |  | 103 |  |  | 1 | 102
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 0 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 0 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 0 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 0 |  |  | 14 |  |  | 2 | 12 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 0 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 0 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 0 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 0 |  |  | 56 |  |  |  | 56 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 0 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 0 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 0 |  |  | 46 |  |  | 1 | 45 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 0 |  |  | 91 |  |  |  | 91 | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 0 |  |  | 63 |  |  |  | 63 | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 0 |  |  | 26 |  |  |  | 26 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 0 |  |  | 77 |  |  | 2 | 75 | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 0 |  |  | 28 |  |  |  | 28 | -
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 0 |  |  | 132 |  |  | 1 | 131 | -
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 0 |  |  | 149 |  |  | 1 | 148 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 0 |  | 21 | 1754 |  |  | 98 | 1677 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за апрель месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 0 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 0 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 0 |  |  | 12 |  |  | 10 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 0 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 0 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 0 |  |  | 104 |  |  | 1 | 103
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 0 |  |  | 32 |  |  |  | 32 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 0 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 0 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 0 |  |  | 13 |  |  |  | 13 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 0 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 0 |  |  | 14 |  |  | 2 | 12 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 0 |  |  | 76 |  |  |  | 76 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 0 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 0 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 0 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 0 |  |  | 56 |  |  |  | 56 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 0 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 0 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 0 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 0 |  |  | 91 |  |  |  | 91 | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 0 |  |  | 64 |  |  |  | 64 | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 0 |  |  | 26 |  |  |  | 26 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 0 |  |  | 78 |  |  | 2 | 76 | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 0 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 0 |  |  | 134 |  |  | 1 | 133 | -
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 0 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 0 |  |  | 154 |  |  | 1 | 153 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 0 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 0 |  | 21 | 1776 |  |  | 98 | 1699 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за май месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 104 |  |  | 104 |  |  | 1 | 103
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 1 | 15 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 91 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  | 2 | 76 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549(КРН-30) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 134 |  |  | 134 |  |  | 1 | 133 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
77 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 154 |  |  | 154 |  |  | 1 | 153 | -
78 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
79 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 1840 |  | 21 | 1819 |  |  | 107 | 1733 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за июнь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 3 | 15 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 109 |  |  | 109 |  |  | 1 | 108
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 81 |  |  | 81 |  |  |  | 81 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 54 |  |  | 54 |  |  | 1 | 53 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 64 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 90 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  | 2 | 76 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549(КРН-30) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 135 |  |  | 135 |  |  | 1 | 134 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
77 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 155 |  |  | 155 |  |  | 2 | 153 | -
78 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
79 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
| Итого | [5 empty] | 1907 |  | 21 | 1886 |  |  | 109 | 1798 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за июль месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  | 1 | 24 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 (КРН-34) | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  | 1 | 113
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 (КРН-9) | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 93 |  |  | 93 |  |  | 1 | 92 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 66 |  |  | 66 |  |  |  | 66 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 91 |  |  | 91 |  |  |  | 91 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 (КРН-9) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 (КРН-9) | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  | 2 | 76 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549(КРН-30) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 (КРН-34) | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 (КРН-42) | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
77 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 (КРН-34) | 0.4 | 155 |  |  | 155 |  |  | 2 | 153 | -
78 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 (КРН-59) | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
79 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 (КРН-67) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
80 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-757 | 10 | ВЛ от КТП-757 (КРН-96) | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15
| Итого | [5 empty] | 1977 |  | 21 | 1956 |  |  | 111 | 1866 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за август месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 7 | 23 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2 | 13 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  | 1 | 24 | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 11 | ВЛ от КТП-17 (КРН-34) | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  | 1 | 113
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-84 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 (КРН-9) | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | -
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 114 |  |  | 114 |  |  |  | 114 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 110 |  |  | 110 |  |  | 1 | 109 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 69 |  |  | 69 |  |  |  | 69 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-498 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 (КРН-9) | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-500 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 (КРН-9) | 0.4 | 78 |  |  | 78 |  |  | 2 | 76 | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-549 | 10 | ВЛ от КТП-549(КРН-30) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-564 | 10 | ВЛ от КТП-564 (КРН-34) | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-581 | 10 | ВЛ от КТП-581 (КРН-42) | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
77 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-636 | 10 | ВЛ от КТП-636 (КРН-34) | 0.4 | 155 |  |  | 155 |  |  | 2 | 153 | -
78 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-642 | 10 | ВЛ от КТП-642 (КРН-59) | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
79 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-675 | 10 | ВЛ от КТП-675 (КРН-67) | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
80 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-757 | 10 | ВЛ от КТП-757 (КРН-96) | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18
| Итого | [5 empty] | 2006 |  | 21 | 1985 |  |  | 111 | 1895 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за сентябрь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[8 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  | 8 | 21 | -
8 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "Калиновские электрические сети" | - | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-6 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
13 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
14 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
15 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
16 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
17 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
18 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
19 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
20 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
21 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
22 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  | 1 | 24 | -
23 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-34 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 117 |  |  | 117 |  |  | 1 | 116
24 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 34 |  |  | 34 |  |  | 1 | 33 | -
25 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
26 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
27 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-9 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
28 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-9 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
29 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
30 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
31 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
32 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | -
33 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
34 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
35 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
36 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
37 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 82 |  |  | 82 |  |  |  | 82 | -
38 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
40 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
41 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
42 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
43 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
44 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
45 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
46 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
47 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 | -
48 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
49 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
50 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 142 |  |  | 142 |  |  | 1 | 141 | -
51 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
52 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
53 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
54 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
55 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
56 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | МТП-374 | 10 | ВЛ от МТП-374 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 | -
57 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
58 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
59 | ООО "Калиновские электрические сети" |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
60 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
61 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
62 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94 | -
63 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-440 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
64 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71 | -
66 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
67 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
68 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
69 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
70 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
71 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 79 |  |  | 79 |  |  | 2 | 77 | -
72 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
73 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
74 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
75 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36
76 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-30 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
77 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
78 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
79 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-42 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
80 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-624 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
81 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-625 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | -
82 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 157 |  |  | 157 |  |  | 2 | 155 | -
83 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-59 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
84 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-67 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
85 | ООО "Калиновские электрические сети" |  | КРН-96 | 10 | ВЛ от КТП-757 | 0.4 | 41 |  |  | 41 |  |  |  | 41
| Итого | [5 empty] | 2099 |  | 21 | 2078 |  |  | 117 | 1982 | 12
| Генеральный директор | [5 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за октябрь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ, КВЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 9 | 21 | -
8 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-6 | 0.4 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 | -
13 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
14 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
15 | ООО "КЭС" |  |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
16 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
17 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
18 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
19 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
20 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10-62 до БКТП-10-100 | БКТП-10-100 |  | КЛ от БКТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
21 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
22 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  | 1 | 25 | -
23 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 118 |  |  | 118 |  |  | 1 | 117
24 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  | 1 | 34 | -
25 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
26 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
27 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
28 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
29 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
30 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 36 | -
31 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ввода с РП-6 яч.10,15 в РУ-10кВ ТП-139 | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
32 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 | -
33 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 и ф."Съяновский" с ТП-268 в РУ-10кВ ТП-146 | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
34 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
35 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
36 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
37 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф."Шахтерский" с ТП-271/ПС-613, оп.15 | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84 | -
38 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 оп.34 и КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.ф.7 ПС-613 | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
40 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ яч.12,15 в РУ-10кВ РП-2 "выход на ТП-227" | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
41 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.18 | КТП-233 | 10 | ВЛ от КТП-233 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
42 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
43 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
44 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
45 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
46 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
47 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
48 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.16 | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 | -
49 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод с РП-6 1, 2 с.ш." в РУ-10кВ ТП-296 | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
50 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."с ТП-113 на БМКТП-112", оп.10 | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 152 |  |  | 152 |  |  | 1 | 151 | -
52 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
53 | ООО "КЭС" |  | КЛ-6 кВ ф."Дашковский" в ЦРП-1 и "ввод с КТП-372" в РУ-6кВ ТП-341 | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
54 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
55 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на Съяново-2 с ТП-335", оп.66 | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
56 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-345 с ТП-304" с ПС-613, оп.6 | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
57 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ на оп.19 ф.9 ПС-447 | МТП-374 | 10 | ВЛ от МТП-374 | 0.4 | 52 |  |  | 52 |  |  |  | 52 | -
58 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."Якшинский" с РП-3 ПС-447, оп.141 | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
59 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
60 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
61 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.82 | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
62 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-447, оп.262 | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
63 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС748, оп.141 | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 95 |  |  | 95 |  |  |  | 95 | -
64 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-440 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Шараповский" с ТП-268, оп.120А | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."на ТП-176 с ТП-4", оп.40 | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71 | -
67 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС-400, оп.3 | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 27 | -
68 | ООО "КЭС" |  | 2КЛ-10 кВ в яч.ф."на КТП-487" РП-6 | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
69 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."на ТП-7, ТП-177, с РП-12", оп.12А | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
70 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ф."ввод с РП-12 на КТП-164" РУ-10кВ КТП-496 | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
71 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв от РУ-10 кВ яч.6 ТП-225 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
72 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 79 |  |  | 79 |  |  | 2 | 77 | -
73 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-658, оп.112 | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
74 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.254 | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.119 | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
76 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.19А | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
77 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-613, оп.12 | КРН-30 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
78 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."Балковский с РП-5/ПС447", оп.3 | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
79 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
80 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Пущинский" с ТП-305, оп.21 | КРН-42 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
81 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-624 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  | 2 | 15 | -
82 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-625 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  | 1 | 9 | -
83 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 157 |  |  | 157 |  |  | 2 | 155 | -
84 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-658, оп.246А | КРН-59 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
85 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Ивантиновский с РП-8/ПС-400", оп.260 | КРН-67 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
86 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС-472, оп.13 | КРН-96 | 10 | ВЛ от КТП-757 | 0.4 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 58
| Итого | [6 empty] | 2216 |  | 21 | 2195 |  |  | 121 | 2095 | 12
| Генеральный директор | [6 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за ноябрь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ, КВЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 9 | 21 | -
8 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-6 | 0.4 | 42 |  |  | 42 |  |  |  | 42 | -
13 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
14 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
15 | ООО "КЭС" |  |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
16 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
17 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
18 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
19 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
20 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10-62 до БКТП-10-100 | БКТП-10-100 |  | КЛ от БКТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
21 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
22 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  | 1 | 25 | -
23 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 118 |  |  | 118 |  |  | 1 | 117
24 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  | 1 | 34 | -
25 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
26 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
27 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
28 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
29 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
30 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37 | -
31 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ввода с РП-6 яч.10,15 в РУ-10кВ ТП-139 | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
32 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
33 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 и ф."Съяновский" с ТП-268 в РУ-10кВ ТП-146 | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
34 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
35 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
36 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
37 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф."Шахтерский" с ТП-271/ПС-613, оп.15 | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84 | -
38 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 оп.34 и КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.ф.7 ПС-613 | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
40 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ яч.12,15 в РУ-10кВ РП-2 "выход на ТП-227" | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
41 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.18 | КТП-233 | 10 | ВЛ от КТП-233 | 0.4 | 27 |  |  | 27 |  |  | 1 | 26 | -
42 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
43 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
44 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
45 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
46 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
47 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
48 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.16 | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 | -
49 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод с РП-6 1, 2 с.ш." в РУ-10кВ ТП-296 | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
50 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."с ТП-113 на БМКТП-112", оп.10 | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 155 |  |  | 155 |  |  | 1 | 154 | -
52 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
53 | ООО "КЭС" |  | КЛ-6 кВ ф."Дашковский" в ЦРП-1 и "ввод с КТП-372" в РУ-6кВ ТП-341 | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
54 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
55 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на Съяново-2 с ТП-335", оп.66 | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
56 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-345 с ТП-304" с ПС-613, оп.6 | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
57 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ на оп.19 ф.9 ПС-447 | МТП-374 | 10 | ВЛ от МТП-374 | 0.4 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 60 | -
58 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."Якшинский" с РП-3 ПС-447, оп.141 | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
59 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
60 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
61 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.82 | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
62 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-447, оп.262 | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
63 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС748, оп.141 | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94 | -
64 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-440 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Шараповский" с ТП-268, оп.120А | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."на ТП-176 с ТП-4", оп.40 | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71 | -
67 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС-400, оп.3 | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  | 1 | 27 | -
68 | ООО "КЭС" |  | 2КЛ-10 кВ в яч.ф."на КТП-487" РП-6 | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
69 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."на ТП-7, ТП-177, с РП-12", оп.12А | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
70 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ф."ввод с РП-12 на КТП-164" РУ-10кВ КТП-496 | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
71 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв от РУ-10 кВ яч.6 ТП-225 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
72 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 80 |  |  | 80 |  |  | 2 | 78 | -
73 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-658, оп.112 | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
74 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.254 | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.119 | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 29 |  |  | 29 |  |  |  | 29 | -
76 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.19А | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37
77 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-613, оп.12 | КРН-30 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
78 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."Балковский с РП-5/ПС447", оп.3 | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
79 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
80 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Пущинский" с ТП-305, оп.21 | КРН-42 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
81 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-624 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 2 | 21 | -
82 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-625 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
83 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 157 |  |  | 157 |  |  | 2 | 155 | -
84 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-658, оп.246А | КРН-59 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
85 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Ивантиновский с РП-8/ПС-400", оп.260 | КРН-67 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
86 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС-472, оп.13 | КРН-96 | 10 | ВЛ от КТП-757 | 0.4 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 72
| Итого | [6 empty] | 2309 |  | 21 | 2288 |  |  | 123 | 2186 | 12
| Генеральный директор | [6 empty] | Овчинников А.О.
Приложение N 8
к методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.1.1 Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ООО "КЭС" за декабрь месяц 2017 года
Общество с ограниченной ответственностью "Калиновские электрические сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоедиения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень происоединения |  | Первичный уровень происоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, Кв | Диспетчерское наименование ВЛ,КЛ, КВЛ | Класс напряжения, Кв | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[9 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110кВ и выше) | СН 1 (35кВ) | СН 2 (6-20кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-1 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
2 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от ТП-1 | 0.4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | -
3 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ТП-1 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 1 | 17 | -
4 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | ВЛ от ЦРП-1 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
5 | ООО "КЭС" | - |  | - | - | КЛ от РП-10-1 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
6 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-2, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-2 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
7 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-2 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  | 9 | 21 | -
8 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-3 | 0.4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | -
9 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3, РТП-1 | 10 | КЛ от РТП-3 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
10 | ООО "КЭС" | - | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-4 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
11 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-5 | 0.4 | 18 |  |  | 18 |  |  | 4 | 14 | -
12 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-6 | 0.4 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 48 | -
13 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-6 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
14 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от РП-6 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
15 | ООО "КЭС" |  |  | РП-7 | 10 | КЛ от РП-7 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 3
16 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-7 | 0.4 | 14 |  |  | 14 |  |  | 12 | 2 | -
17 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-8 | 0.4 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | -
18 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | ВЛ от КТП-9 | 0.4 | 16 |  |  | 16 |  |  | 2 | 14 | -
19 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-10 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
20 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10-62 до БКТП-10-100 | БКТП-10-100 |  | КЛ от БКТП-10-100 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
21 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-11 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
22 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-3 | 10 | ВЛ от КТП-13 | 0.4 | 26 |  |  | 26 |  |  | 1 | 25 | -
23 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 11 | ВЛ от КТП-17 | 0.4 | 119 |  |  | 119 |  |  | 1 | 118
24 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от ТП-19 | 0.4 | 39 |  |  | 39 |  |  | 1 | 38 | -
25 | ООО "КЭС" |  | 2 КЛ-10 кВ ф.11, 5 от ПС-400 | РТП-1 | 10 | КЛ от КТП-20 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
26 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от КТП-25 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
27 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ от ТП-26 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
28 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | ВЛ, КЛ от КТП-84 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  | 1 | 5 | -
29 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-105 | 0.4 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 | -
30 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-128 | 0.4 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 37 | -
31 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ввода с РП-6 яч.10,15 в РУ-10кВ ТП-139 | ТП-139 | 10 | КЛ от ТП-139 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4
32 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-143 | 0.4 | 15 |  |  | 15 |  |  | 1 | 14 | -
33 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 и ф."Съяновский" с ТП-268 в РУ-10кВ ТП-146 | ТП-146 | 10 | КЛ от ТП-146 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | -
34 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от МТП-165 | 0.4 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 62 | -
35 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-181 | 0.4 | 36 |  |  | 36 |  |  | 2 | 34 | -
36 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-191 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -
37 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф."Шахтерский" с ТП-271/ПС-613, оп.15 | КТП-198 | 10 | ВЛ от КТП-198 | 0.4 | 84 |  |  | 84 |  |  |  | 84 | -
38 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кВ ф.6 с ПС-613 оп.34 и КЛ-10кВ в РУ-10кВ яч.ф.7 ПС-613 | ТП-201 | 10 | КЛ от ТП-201 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
39 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-208 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
40 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ яч.12,15 в РУ-10кВ РП-2 "выход на ТП-227" | ТП-227 | 10 | КЛ от ТП-227 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 1 | -
41 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.18 | КТП-233 | 10 | ВЛ от КТП-233 | 0.4 | 88 |  |  | 88 |  |  | 1 | 87 | -
42 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | КЛ от ТП-241 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | -
43 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-256 | 0.4 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 | -
44 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ, КЛ от ТП-263 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
45 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10кВ ввода ф.16,17 с ПС-748 в РУ-10 кВ ТП-265 | ТП-265 | 10 | ВЛ от ТП-265 | 0.4 | 5 |  | 3 | 2 |  |  | 5 |  | -
46 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-268 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
47 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от ТП-275 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
48 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-179 с ТП-345" с ПС-613, оп.16 | КТП-289 | 10 | ВЛ от КТП-289 | 0.4 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 115 | -
49 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод с РП-6 1, 2 с.ш." в РУ-10кВ ТП-296 | ТП-296 | 10 | КЛ от ТП-296 | 0.4 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
50 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-297 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
51 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."с ТП-113 на БМКТП-112", оп.10 | КТП-323 | 6 | ВЛ от КТП-323 | 0.4 | 158 |  |  | 158 |  |  | 1 | 157 | -
52 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | КЛ от ТП-332 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | -
53 | ООО "КЭС" |  | КЛ-6 кВ ф."Дашковский" в ЦРП-1 и "ввод с КТП-372" в РУ-6кВ ТП-341 | ТП-341 | 6 | КЛ от ТП-341 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 3
54 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | КЛ от ТП-345 | 0.4 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1
55 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на Съяново-2 с ТП-335", оп.66 | КТП-368 | 10 | ВЛ от КТП-368 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 | -
56 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."на ТП-345 с ТП-304" с ПС-613, оп.6 | КТП-370 | 10 | ВЛ от КТП-370 | 0.4 | 67 |  |  | 67 |  |  |  | 67 | -
57 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ на оп.19 ф.9 ПС-447 | МТП-374 | 10 | ВЛ от МТП-374 | 0.4 | 61 |  |  | 61 |  |  |  | 61 | -
58 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф."Якшинский" с РП-3 ПС-447, оп.141 | КТП-379 | 10 | ВЛ от КТП-379 | 0.4 | 108 |  |  | 108 |  |  |  | 108 | -
59 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-386 | 0.4 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 59 | -
60 | ООО "КЭС" |  |  |  |  | ВЛ от КТП-403 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -
61 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.82 | КТП-406 | 6 | ВЛ от КТП-406 | 0.4 | 47 |  |  | 47 |  |  | 1 | 46 | -
62 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-447, оп.262 | КТП-414 | 10 | ВЛ от КТП-414 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
63 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС748, оп.141 | КТП-424 | 10 | ВЛ от КТП-424 | 0.4 | 94 |  |  | 94 |  |  |  | 94 | -
64 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ в яч."ввод ф.Шараповский с ТП-268, ТП-304" в РУ-10 кВ ТП-345 | ТП-345 | 10 | ВЛ от КТП-440 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
65 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Шараповский" с ТП-268, оп.120А | КТП-441 | 10 | ВЛ от КТП-441 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
66 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."на ТП-176 с ТП-4", оп.40 | КТП-460 | 6 | ВЛ от КТП-460 | 0.4 | 71 |  |  | 71 |  |  |  | 71 | -
67 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.18 с ПС-400, оп.3 | КТП-469 | 10 | ВЛ от КТП-469 | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  | 1 | 27 | -
68 | ООО "КЭС" |  | 2КЛ-10 кВ в яч.ф."на КТП-487" РП-6 | КТП-487 | 10 | КЛ от КТП-487 | 0.4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2 | -
69 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."на ТП-7, ТП-177, с РП-12", оп.12А | КТП-489 | 10 | ВЛ от КТП-489 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
70 | ООО "КЭС" |  | КЛ-10 кВ ф."ввод с РП-12 на КТП-164" РУ-10кВ КТП-496 | КТП-496 | 10 | КЛ от КТП-496 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
71 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв от РУ-10 кВ яч.6 ТП-225 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-498 | 0.4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | -
72 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.10 с ПС-658, оп.109 | КРН-9 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-500 | 0.4 | 81 |  |  | 81 |  |  | 2 | 79 | -
73 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-658, оп.112 | КТП-508 | 10 | КЛ, ВЛ от КТП-508 | 0.4 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
74 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.254 | КТП-520 | 10 | ВЛ от КТП-520 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
75 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.119 | КТП-529 | 10 | ВЛ от КТП-529 | 0.4 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | -
76 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Акуловский" с ТП-266, оп.19А | КТП-541 |  | ВЛ от КТП-541 | 0.4 | 38 |  |  | 38 |  |  | 1 | 37
77 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-613, оп.12 | КРН-30 | 10 | ВЛ от КТП-549 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
78 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кв ф."Балковский с РП-5/ПС447", оп.3 | КТП-553 | 10 | ВЛ от КТП-553 | 0.4 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | -
79 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-564 | 0.4 | 136 |  |  | 136 |  |  | 1 | 135 | -
80 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф."Пущинский" с ТП-305, оп.21 | КРН-42 | 10 | ВЛ от КТП-581 | 0.4 | 23 |  |  | 23 |  |  | 1 | 22 | -
81 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-624 | 0.4 | 25 |  |  | 25 |  |  | 2 | 23 | -
82 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС-748, оп.318 | КРН-22 | 10 | ВЛ от КТП-625 | 0.4 | 28 |  |  | 28 |  |  | 1 | 27 | -
83 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф."Петровский с РП-6", оп.49 | КРН-34 | 10 | ВЛ от КТП-636 | 0.4 | 157 |  |  | 157 |  |  | 2 | 155 | -
84 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-658, оп.246А | КРН-59 | 10 | ВЛ от КТП-642 | 0.4 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 | -
85 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-10кв ф.Ивантиновский с РП-8/ПС-400", оп.260 | КРН-67 | 10 | ВЛ от КТП-675 | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | -
86 | ООО "КЭС" |  | ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС-472, оп.13 | КРН-96 | 10 | ВЛ от КТП-757 | 0.4 | 79 |  |  | 79 |  |  |  | 79
| Итого | [6 empty] | 2398 |  | 21 | 2377 |  |  | 124 | 2274 | 12
| Генеральный директор | [6 empty] | Овчинников А.О.
Note on P982: Автор: 2 - физ.лица коттеджи
Note on O1042: Автор: ул.освещ.с ноября 17г
Note on P1084: Автор: 2 - физ.лица коттеджи
Note on O1144: Автор: ул.освещ.с ноября 17г

## 8.3
Приложение N 8
к Приказу Минэнерго России от 29.11.2016г. №1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
ООО «Калиновские электрические сети»
Наименование сетевой организации
за 2017 год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | показатель
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 2398
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 124
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. |  | 2274
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час (аварийиные). | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.29375
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт (аварийные) | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.09383
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 1.8446
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.6176
Генеральный директор |  |  | Овчинников А.О.